## .
20 | 0,519 | 4,71 | [11 empty] | DL78 | 7 | 285 | 33,9 | 0,92 | 7 | 285 | 33,9 | 0,92
18 | 0,823 | 7,47 | [11 empty] | J163 | 7 | 275 | 21,4 | 1,16 | 7 | 275 | 21,4 | 1,16
16 | 1307 | 11,85 | [11 empty] | DL79 | 7 | 275 | 13,5 | 1,46
14 | 2082 | 18.88 | [11 empty] | H698 | 7 | 265 | 8,45 | 1,85
12 | 3307 | 29.99 | [11 empty] | H491 | 7 | 265 | 5,32 | 2,33
10 | 5260 | 47.7 | [11 empty] | H492 | 7 | 265 | 3,34 | 2,93
8 | 8367 | 75.87 | 90 | [10 empty] | H454 | 7 | 265 | 2,10 | 3,70
7 | 10,55 | 95,70 | 110 | [10 empty] | DL81 | 7 | 265 | 1,67 | 4,16
6 | 13,30 | 120.6 | 130 | [10 empty] | H453 | 7 | 265 | 1,32 | 4,67
5 | 16,76 | 152,1 | 150 | [10 empty] | DL82 | 7 | 265 | 1,05 | 5,24
4 | 21,15 | 191.8 | 180 | DL54 | 3 | 395 | 0,865 | 6,46 | A080 | 7 | 315 | 0,861 | 5,88 | N113 | 7 | 265 | 0,832 | 5,88
3 | 26,67 | 241,8 | 200 | DL55 | 3 | 395 | 0,686 | 7,25 | DL71 | 7 | 315 | 0,682 | 6,61 | H583 | 7 | 265 | 0,660 | 6,61
2 | 33,62 | 304.9 | 230 | DL56 | 3 | 385 | 0,544 | 8,14 | A079 | 7 | 315 | 0,541 | 7,42 | H495 | 7 | 265 | 0,523 | 7,42
1 | 42,41 | 384,6 | 270 | DL57 | 3 | 380 | 0,431 | 9,14 | DL72 | 7 | 310 | 0,429 | 8,33 | K637 | 19 | 265 | 0,415 | 8,43
1/0 | 53,48 | 484.9 | 310 | A065 | 7 | 395 | 0,342 | 9,36 | A083 | 7 | 310 | 0,340 | 9,36 | H481 | 19 | 265 | 0,329 | 9,47
2/0 | 67,43 | 611.4 | 360 | A066 | 7 | 390 | 0,271 | 10,51 | A084 | 7 | 305 | 0,270 | 10,51 | H482 | 19 | 265 | 0,261 | 10,63
3/0 | 85,01 | 770.9 | 420 | A067 | 7 | 385 | 0,215 | 11,80 | A085 | 7 | 305 | 0,214 | 11,80 | H483 | 19 | 265 | 0,207 | 11,94
4/0 | 107,2 | 972.1 | 480 | A068 | 7 | 380 | 0,171 | 13,25 | A086 | 7 | 300 | 0,170 | 13,25 | H484 | 19 | 255 | 0,164 | 13,40
250 | 126,7 | 1 149 | 540 | DL58 | 12 | 390 | 0,144 | 15,24 | A087 | 19 | 310 | 0,144 | 14,57 | H496 | 37 | 265 | 0,139 | 14,62
300 | 152,0 | 1 378 | 610 | DL59 | 12 | 385 | 0,120 | 16,69 | A088 | 19 | 310 | 0,120 | 15,96 | H497 | 37 | 265 | 0,116 | 16,01
350 | 177,3 | 1 608 | 670 | DL60 | 12 | 380 | 0,103 | 18,02 | A089 | 19 | 305 | 0,103 | 17,24 | H498 | 37 | 265 | 0,099 2 | 17,29
400 | 202,7 | 1 838 | 730 | DL61 | 19 | 390 | 0,090 3 | 18,43 | A090 | 19 | 305 | 0,089 8 | 18,43 | H499 | 37 | 255 | 0,086 8 | 18,49
450 | 228,0 | 2 068 | 780 | A073 | 19 | 385 | 0,080 2 | 19,55 | A091 | 37 | 310 | 0,079 8 | 19,61 | H559 | 37 | 255 | 0,077 2 | 19,61
500 | 253,4 | 2 298 | 840 | DL62 | 19 | 385 | 0,072 2 | 20,61 | A092 | 37 | 310 | 0,071 8 | 20,67 | H594 | 37 | 255 | 0,069 4 | 20,67
550 | 278,7 | 2 527 | 880 | DL63 | 37 | 395 | 0,065 6 | 21,68 | DL73 | 37 | 310 | 0,065 3 | 21,68 | DL83 | 61 | 265 | 0,063 1 | 21,71
600 | 304,0 | 2 757 | 940 | DL64 | 37 | 395 | 0,060 2 | 22,64 | DL74 | 37 | 310 | 0,059 9 | 22,64 | DL84 | 61 | 265 | 0,057 9 | 22,67
650 | 329,4 | 2 987 | 990 | DL65 | 37 | 395 | 0,055 5 | 23,57 | DL75 | 61 | 310 | 0,055 3 | 23,60 | DL85 | 61 | 255 | 0,053 4 | 23,60
700 | 354,7 | 3 216 | 1 040 | DL66 | 37 | 390 | 0,051 6 | 24,46 | DL76 | 61 | 310 | 0,051 3 | 24,49 | DL86 | 61 | 255 | 0,049 6 | 24,49
750 | 380,0 | 3 446 | 1 090 | DL67 | 37 | 390 | 0,048 1 | 25,31 | A094 | 61 | 310 | 0,047 9 | 25,35 | DL87 | 61 | 255 | 0,046 3 | 25,34
800 | 405,4 | 3 676 | 1 130 | DL68 | 37 | 385 | 0,045 1 | 26,15 | U360 | 61 | 310 | 0,044 9 | 26,18 | DL88 | 61 | 255 | 0,043 4 | 26,18
900 | 456,0 | 4 135 | 1 220 | DL69 | 37 | 385 | 0,040 1 | 27,73 | DL77 | 61 | 310 | 0,039 9 | 27,77 | DL89 | 61 | 255 | 0,038 6 | 27,77
1 000 | 506,7 | 4 595
NOTA: Datos aproximados sujetos a tolerancias de manufactura.
(1) Calculada para un conductor desnudo, expuesto al sol, operando a una temperatura de 75 °C. Temperatura ambiente: 25 °C, velocidad del viento: 0,61 m/s y
emisividad térmica relativa de la superficie del conductor: 0,5
(2) Estos valores se dan como información ya que la NOM-063 no los especifica.
DESNUDOS 02
Copyright © 2007 Conductores Monterrey S.A. de C.V. Derechos reservados.

## cobres desnudos
poner cantidad en "Kg" y te da los metros |  |  | poner cantidad en "mts" y te da los kg
calibre | kg | mts | calibre | mts | KG
14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0
2/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0
3/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0
4/0 | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0
|  |  | 250 | 0 | 0
|  |  | 300 | 0 | 0
|  |  | 350 | 0 | 0
|  |  | 400 | 0 | 0
|  |  | 500 | 0 | 0
|  |  | 600 | 0 | 0

## ..
kg / km
D914 | ** RAVEN | 1/0 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 53,48 | 10,11 | 216,2
D913 | QUAIL | 2/0 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 67,43 | 11,34 | 272,0
D912 | ** PIGEON | 3/0 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 85,01 | 12,75 | 344,3
D911 | ** PENGUIN | 4/0 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 107,2 | 14,31 | 433,1
D909 | * OWL | 266,8 | 6 | 5,36 | 7 | 1,79 | 135,2 | 16,07 | 511,1
DM04 | WAXWING | 266,8 | 18 | 3,09 | 1 | 3,09 | 135,2 | 15,46 | 430,4
D910 | ** PARTRIDGE | 266,8 | 26 | 2,57 | 7 | 2,00 | 135,2 | 16,30 | 545,4
DM05 | OSTRICH | 300,0 | 26 | 2,73 | 7 | 2,12 | 152,0 | 17,27 | 614,2
D908 | * PIPER | 300,0 | 30 | 2,54 | 7 | 2,54 | 152,0 | 17,78 | 699,3
U887 | MERLIN | 336,4 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 170,5 | 17,35 | 542,8
D905 | ** LINNET | 336,4 | 26 | 2,89 | 7 | 3,25 | 170,5 | 18,29 | 689,9
D906 | ORIOLE | 336,4 | 30 | 2,69 | 7 | 2,69 | 170,5 | 18,83 | 784,5
D903 | IBIS | 397,5 | 26 | 3,14 | 7 | 2,44 | 201,4 | 19,89 | 813,4
D904 | LARK | 397,5 | 30 | 2,92 | 7 | 2,92 | 201,4 | 20,44 | 924,4
AW82 | PELICAN | 477,0 | 18 | 4,14 | 1 | 4,14 | 241,7 | 20,70 | 772,7
DM06 | FLICKER | 477,0 | 24 | 3,58 | 7 | 2,39 | 241,7 | 21,49 | 914,6
D901 | ** HAWK | 477,0 | 26 | 3,44 | 7 | 2,67 | 241,7 | 21,77 | 975,8
D902 | HEN | 477,0 | 30 | 3,20 | 7 | 3,20 | 241,7 | 22,40 | 1 110
D900 | * HERON | 500,0 | 30 | 3,28 | 7 | 3,28 | 253,4 | 22,95 | 1 166
AW81 | OSPREY | 556,5 | 18 | 4,47 | 1 | 4,47 | 282,0 | 22,35 | 900,8
A811 | PARAKEET | 556,5 | 24 | 3,87 | 7 | 2,58 | 282,0 | 23,22 | 1 068
D898 | DOVE | 556,5 | 26 | 3,72 | 7 | 2,89 | 282,0 | 23,55 | 1 142
D899 | EAGLE | 556,5 | 30 | 3,46 | 7 | 3,46 | 282,0 | 24,22 | 1 228
DM07 | PEACOCK | 605,0 | 24 | 4,03 | 7 | 2,69 | 306,6 | 24,19 | 1 159
D895 | * DUCK | 605,0 | 54 | 2,69 | 7 | 2,69 | 306,6 | 24,19 | 1 158
DM08 | ROOK | 636,0 | 24 | 4,14 | 7 | 2,76 | 322,3 | 24,84 | 1 222
D893 | GROSBEAK | 636,0 | 26 | 3,97 | 7 | 3,97 | 322,3 | 27,81 | 1 574
D894 | EGRET | 636,0 | 30 | 3,70 | 7 | 3,70 | 322,3 | 25,90 | 1 484
D892 | * GOOSE | 636,0 | 54 | 2,76 | 7 | 2,76 | 322,3 | 24,80 | 1 218
Q721 | FLAMINGO | 666,6 | 24 | 4,23 | 7 | 2,82 | 337,8 | 25,38 | 1 276
D891 | * GULL | 666,6 | 54 | 3,20 | 7 | 1,78 | 337,8 | 24,54 | 1 334
DM09 | STARLING | 715,5 | 26 | 4,21 | 7 | 3,28 | 362,5 | 26,68 | 1 465
D890 | REDWING | 715,5 | 30 | 3,92 | 19 | 2,35 | 362,5 | 27,72 | 1 522
D888 | * CROW | 715,5 | 54 | 2,92 | 7 | 2,92 | 362,5 | 26,31 | 1 370
D886 | ** DRAKE | 795,0 | 26 | 4,44 | 7 | 3,45 | 402,8 | 28,11 | 1 626
D887 | MALLARD | 795,0 | 30 | 4,14 | 19 | 2,48 | 402,8 | 28,95 | 1 838
DM10 | TERN | 795,0 | 45 | 3,38 | 7 | 2,25 | 402,8 | 27,03 | 1 336
DM11 | CONDOR | 795,0 | 54 | 3,08 | 7 | 3,08 | 402,8 | 27,72 | 1 522
D884 | * CRANE | 874,5 | 54 | 3,23 | 7 | 3,23 | 443,1 | 29,10 | 1 676
D883 | ** CANARY | 900,0 | 54 | 3,28 | 7 | 3,28 | 456,0 | 29,52 | 1 726
DM12 | RAIL | 954,0 | 45 | 3,70 | 7 | 2,47 | 483,4 | 29,61 | 1 603
D882 | CARDINAL | 954,0 | 54 | 3,38 | 7 | 3,38 | 483,4 | 30,48 | 1 833
DM13 | ORTOLAN | 1 033,5 | 45 | 3,85 | 7 | 2,57 | 523,7 | 30,81 | 1 735
D881 | CURLEW | 1 033,5 | 54 | 3,51 | 7 | 3,51 | 523,7 | 31,59 | 1 976
Q736 | ** BLUEJAY | 1 113,0 | 45 | 4,00 | 7 | 2,66 | 564,0 | 31,98 | 1 877
D880 | FINCH | 1 113,0 | 54 | 3,65 | 19 | 2,19 | 564,0 | 32,85 | 2 133
DM14 | BUNTING | 1 192,5 | 45 | 4,14 | 7 | 2,76 | 604,2 | 33,12 | 2 005
D879 | GRACKLE | 1 192,5 | 54 | 3,77 | 19 | 2,27 | 604,2 | 33,97 | 2 280
DM15 | BITTERN | 1 272,0 | 45 | 4,27 | 7 | 2,85 | 644,5 | 34,17 | 2 134
D878 | PHEASANT | 1 272,0 | 54 | 3,90 | 19 | 2,34 | 644,5 | 35,10 | 2 435
DM16 | DIPPER | 1 351,5 | 45 | 4,40 | 7 | 2,93 | 684,8 | 35,19 | 2 264
D877 | MARTIN | 1 351,5 | 54 | 4,02 | 19 | 2,41 | 684,8 | 36,17 | 2 587
DM17 | BOBOLINK | 1 431,0 | 45 | 4,53 | 7 | 3,02 | 725,1 | 36,24 | 2 401
D876 | PLOVER | 1 431,0 | 54 | 4,14 | 19 | 2,48 | 725,1 | 37,24 | 2 742
DM18 | NUTHATCH | 1 510,5 | 45 | 4,65 | 7 | 3,10 | 765,4 | 37,20 | 2 530
D875 | PARROT | 1 510,5 | 54 | 4,25 | 19 | 2,55 | 765,4 | 38,25 | 2 892
DM19 | LAPWING | 1 590,0 | 45 | 4,78 | 7 | 3,18 | 805,7 | 38,22 | 2 672
D874 | FALCON | 1 590,0 | 54 | 4,36 | 19 | 2,62 | 805,7 | 39,26 | 3 046

## Aluminio ACSR
| poner cantidad en "Kg" y te da los metros |  |  |  | poner cantidad en "mts" y te da los kg
| calibre | kg | mts |  | calibre | mts | KG
RAVEN | 1/0 | 1 | 4.6253 | RAVEN | 1/0 | 0 | 0
QUAIL | 2/0 | 1 | 3.6765 | QUAIL | 2/0 | 0 | 0
PIGEON | 3/0 | 1 | 2.9044 | PIGEON | 3/0 | 0 | 0
PENGUIN | 4/0 | 1 | 2.3089 | PENGUIN | 4/0 | 0 | 0
PARTRIDGE | 266 | 1 | 1.8335 | PARTRIDGE | 266 | 0 | 0
LINNET | 336.4 | 1 | 1.4495 | LINNET | 336.4 | 0 | 0
HAWK | 477 | 1 | 1.0248 | HAWK | 477 | 0 | 0
EAGLE | 566.5 | 1 | 0.81433 | EAGLE | 566.5 | 0 | 0
GROSBEAK | 636 | 1 | 0.63532 | GROSBEAK | 636 | 0 | 0
STARLING | 715 | 1 | 0.68259 | STARLING | 715 | 0 | 0
DRAKE | 795 | 1 | 0.61501 | DRAKE | 795 | 6600 | 10731.6
CONDOR | 795 | 1 | 0.65703 | CONDOR | 795 | 6600 | 10045.2
CANARY | 900 | 1 | 0.57937 | CANARY | 900 | 0 | 0
BLUEJAY | 1113 | 1 | 0.53277 | BLUEJAY | 1113 | 0 | 0
| PRECIO X KILO | PONER EL PRECIO X KILO | 42.56
| calibre | MTS X KILO | PRECIO X MTO.
RAVEN | 1/0 | 4.6253 | 9.2015
QUAIL | 2/0 | 3.6765 | 11.5763
PIGEON | 3/0 | 2.9044 | 14.6534
PENGUIN | 4/0 | 2.3089 | 18.4327
PARTRIDGE | 266 | 1.8335 | 23.2122
LINNET | 336.4 | 1.4495 | 29.3621
HAWK | 477 | 1.0248 | 41.53
EAGLE | 566.5 | 0.81433 | 52.2637
GROSBEAK | 636 | 0.63532 | 66.9894
STARLING | 715 | 0.68259 | 62.3504
DRAKE | 795 | 0.61501 | 69.2026
CONDOR | 795 | 0.65703 | 64.7763
CANARY | 900 | 0.57937 | 73.4586
BLUEJAY | 1113 | 0.53277 | 79.8851